Приложение № 2

к договору на обслуживание и ремонт узлов (пунктов) учёта газа

от __ ________ 202__г. № _____________________

Перечень работ по обслуживанию узлов (пунктов) учета газа

1. Осмотр технического состояния газопровода: внешний осмотр; проверка на плотность всех соединений арматуры прибором или мыльной эмульсией; очистка территории и оборудования от грязи; проверка состояния окраски газопроводов и ограждений, проверка на наличие и исправность запоров на дверцах и ограждениях, состояние подъездных путей. Периодичность: стальные подземные газопроводы – 1 раз в месяц, стальные надземные газопроводы – 1 раз в 6 месяцев.

2. Осмотр технического состояния пункта учета газа: внешний и внутренний осмотр; проверка давления газа на входе; проверка перепада давления на ротационном счетчике и фильтре с занесением результатов в журнал; проверка работы счётного механизма; проверка на отсутствие утечек во фланцевых и резьбовых соединениях. Периодичность: 1 раз в месяц.

3. Осмотр технического состояния электрической части: проверка целостности электрических соединений в пункте учета газа; проверка работы электрических обогревателей (в зимний период); проверка срабатывания сигнализации на открывание шкафов. Периодичность: 1 раз в год.

4. Текущий ремонт пункта учета газа: проверка манометров с установкой стрелки на «0»; проверка по манометрам давления в газопроводе перед фильтром и после фильтра, при необходимости произвести прочистку или промывку фильтра; проверка на плотность всех соединений арматуры прибором или мыльной эмульсией; проверка натяжных кранов, при неисправности замена кранов. Периодичность: 1 раз в год.

5. Проверка уровня масла: проверка уровня масла ротационных счетчиков, установленных в пунктах учета газа, и при необходимости доливка. Периодичность: 2 раза в год.

6. Поверка пружинных манометров. Периодичность: 1 раз в год.

7. Текущий ремонт запорной арматуры: очистка от грязи и ржавчины; внешний осмотр для выявления перекосов, раковин, трещин, коррозии и других дефектов; проверка герметичности сварных, резьбовых, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений специальными приборами; устранение утечек во фланцевых соединениях подтягиванием болтов или сменой прокладок, очистку фланцев перед установкой новых прокладок; устранение утечки газа в сальниках подтягиванием сальника или сменой сальниковой набивки; разгон червяка у задвижек и, при необходимости, его смазка. Периодичность: 1 раз в год.

8. Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения: внешний осмотр соединения; проверка исправности соединения; оформление результатов измерения. Периодичность: 1 раз в год.

9. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления. Периодичность: 1 раз в год.

10. Выкашивание травы и обрезка ветвей (стволов) кустарников (деревьев): внутри ограждения узла (прибора, пункта) учёта газа, снаружи ограждения на расстоянии не менее 2 метров от ограждения. Периодичность: 5 раз в год (май, июнь, июль, август, сентябрь).

11. Обрезка веток, стволов на высоте более 3 метров от уровня земли на деревьях, растущих ближе 3 метров от ограждения периметра узлов (прибора, пункта) учёта газа, оборудованных солнечными электростанциями. Периодичность: 1 раз в год (май).

12. Круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение.

| ЗАКАЗЧИК _________________ / Д.М. Смирнов / |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________ / __________________ / |
| --- | --- | --- |