| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к договору № от 01.01.2026 о техническом обслуживании и ремонте объекта системы газоснабжения |  |  |  |  |
| Перечень услуг по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автономной газифицированной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. При техническом обслуживании газового оборудования автономной газифицированной котельной выполняются следующие работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проверка (визуальная) соответствия установки газоиспользующего оборудования в помещении нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газоиспользующему оборудованию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проверка герметичности газового контура от отключающего устройства на вводе до газогорелочного устройства приборным методом или мыльной эмульсией. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Проверка работы горелки в заданном режиме (расход газа согласно режимной карты).Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Проверка и настройка реле давления воздуха (при его наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Проверка тока ионизации на газогорелочном устройстве (при его наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Проверка настройки давления газа на газогорелочном устройстве (при его наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Проверка работоспособности автоматики безопасности, ее наладка и регулировка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Разборка и смазка всех кранов газоиспользующего оборудования за исключением кранов, по условиям конструкции которых разборка не производится. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Проверка работы аварийной сигнализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Выявление необходимости замены или ремонта (восстановления) отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. При текущем ремонте газового оборудования автономной газифицированной котельной выполняются работы, перечисленные в пункте I настоящего Перечня, а также : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проверка герметичности газового контура от крана на вводе до газогорелочного устройства (опрессовка на 1000 мм. вод. ст.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Чистка газогорелочного устройства: очистка вентилятора от пыли (при наличии), очистка сопел горелки, электродов розжига и ионизации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Чистка внутренних поверхностей топки котлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Проверка состояния сопел и форсунок ГГУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проведение контрольных замеров параметров электродов розжига и тока ионизации, при необходимости их настройка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Проверка реле давления газа и реле давления воздуха на их работоспособность (при наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. По окончании ремонта произвести поверку давления газа на ГГУ согласно заданному режиму, проверить состав уходящих газов с помощью газоанализатора, при необходимости произвести настройку горелки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |
| _________________ / Д. М. Смирнов |  |  |  |  | _________________ / |  |  |  |  |