## Лист1
Коммерческое предложение № ____________ |  |  |  |  | Коммерческие условия
Наименование Претендента:
№ п/п | Наименование |  |  | Требование Заказчика | Предложение Претендента
1 | Принадлежность Претендента (производитель/посредник/инжиниринговая компания) |  |  | производитель/посредник/инжиниринговая компания
2 | Дата подачи предложения |  |  | -
3 | Валюта предложения |  |  | Российский рубль
4 | Срок действия предложения |  |  | С момента подачи ТКП до момента подписания Договора обеими сторонами включительно
5 | № п/п | Наименование работ/услуг | ед. изм. |  | Наименование | Цена за маш/час, рейс без НДС | Итого с НДС
| 1 | Осмотр технического состояния газопровода: внешний осмотр; проверка на плотность всех соединений арматуры прибором или мыльной эмульсией; очистка территории и оборудования от грязи; проверка состояния окраски газопроводов и ограждений, проверка на наличие и исправность запоров на дверцах и ограждениях, состояние подъездных путей. Периодичность: 1 раз в месяц, стальные надземные газопроводы – 1 раз в 6 месяцев.
| 2 | Осмотр технического состояния пункта учета газа: внешний и внутренний осмотр; проверка давления газа на входе; проверка перепада давления на ротационном счетчике и фильтре с занесением результатов в журнал; проверка работы счётного механизма; проверка на отсутствие утечек во фланцевых и резьбовых соединениях. Периодичность: 1 раз в месяц.
| 3 | Осмотр технического состояния электрической части: проверка целостности электрических соединений; проверка работы электрических обогревателей (в зимний период); проверка срабатывания сигнализации на открывание шкафов. Периодичность: 1 раз в год.
| 4 | Текущий ремонт пункта учета газа: проверка манометров с установкой стрелки на «0»; проверка по манометрам давления в газопроводе перед фильтром и после фильтра, при необходимости произвести прочистку или промывку фильтра; проверка на плотность всех соединений арматуры прибором или мыльной эмульсией; проверка натяжных кранов, при неисправности замена кранов. Периодичность: 1 раз в год.
| 5 | Проверка уровня масла: проверка уровня масла ротационных счетчиков, установленных в пунктах учета газа, и при необходимости доливка. Периодичность: 2 раза в год.
| 6 | Поверка пружинных манометров. Периодичность: 1 раз в год.
| 7 | Текущий ремонт запорной арматуры: очистка от грязи и ржавчины; внешний осмотр для выявления перекосов, раковин, трещин, коррозии и других дефектов; проверка герметичности сварных, резьбовых, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений специальными приборами; устранение утечек во фланцевых соединениях подтягиванием болтов или сменой прокладок, очистку фланцев перед установкой новых прокладок; устранение утечки газа в сальниках подтягиванием сальника или сменой сальниковой набивки; разгон червяка у задвижек и, при необходимости, его смазка. Периодичность: 1 раз в год.
| 8 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения: внешний осмотр соединения; проверка исправности соединения; оформление результатов измерения. Периодичность: 1 раз в год.
| 9 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления. Периодичность: 1 раз в год.
| 10 | Выкашивание травы на прилегающих территориях. Периодичность: 5 раза в год (май, июнь, июль, август, сентябрь).
| 11 | Обрезка веток, стволов на высоте более 3 метров от уровня земли на деревьях, растущих ближе 3 метров от ограждения периметра узлов (прибора, пункта) учёта газа, оборудованных солнечными электростанциями. Периодичность: 1 раз в год (май).
| 12 | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение
6 | Условия оплаты |  |  | Авансирование отсутствует. Оплата осуществляется в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком акта выполненных работ, исходя из фактического количества отработанных машино-часов техники и/или количество рейсов, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
25 | СТОИМОСТЬ ЗАКУПКИ С УЧЕТОМ РАБОЧЕГО КАПИТАЛА |  |  | Х | х
26 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ (ОСВ) |  |  | Х | х
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7 | Срок/график выполнения работ, оказания услуг |  |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию осуществляется с момента подписания Договора в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2 к «проекту Договору»). Выполнение работ по ремонту осуществляется в течении всего срока действия договора в объемах и в срок, согласно заявке Заказчика.
8 | Гарантии |  |  | Исполнитель гарантирует качество результата выполненных работ на период действия Договора.
9 | Готовность заключения договора в соответствии с формой Заказчика прилагается |  |  | Договор по форме Заказчика
10 | Объем и сроки предоставляемой документации |  |  | В соответствии с Договором
|  | (Должность уполномоченного представителя Претендента) |  |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.)